广播电视监测台（站）建设标准

（征求意见稿）

前    言

为贯彻落实《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年-2025年）》，根据原建设部《关于印发〈2006年工程项目建设标准、投资估算指标、建设项目评价方法与参数编制项目计划〉的通知》（建标函[2006]172号）的要求及原建设部、国家发展和改革委员会印发的《工程项目建设标准程序规定》《工程项目建设标准编写规定》（建标[2007]144号），由国家广播电视总局负责组织编制《广播电视监测台（站）建设标准》，并委托国家广播电视总局监管中心成立编制组，具体承担编制工作。

编制组对全国各级广播电视监测台现状做了调查研究，对部分省市监测台做了实地调研，在此基础上完成《广播电视监测台（站）建设标准》编制。在广泛收集了不同规模监测台（站）的现状资料，认真总结《中央广播电视监测台、站建设标准》（GY5047-1993）、《省级广播电视监测台建设标准》（GY5048-1993）和《省辖市级广播电视监测站建设标准》（GY5049-1993）的实施情况和多年来监测台（站）建设的经验，在全国范围内广泛征求了意见，经专家审查会议通过后形成报批稿，由住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会批准发布。

本建设标准共分七章，包括总则、建设规模分类与项目构成、选址要求及场区用地面积、总体布局与建设要求、建筑面积指标、技术设备配置及要求、主要技术经济指标等。

在执行本建设标准过程中，请各单位注意总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄国家广播电视总局标准定额管理中心（地址：北京市西城区南礼士路13号，邮政编码：100045）。

主编部门：国家广播电视总局

主编单位：国家广播电视总局监管中心

中广电广播电影电视设计研究院有限公司

主要起草人：孙 斌  齐立欣  张  伟  陈德泽  肖  武  包逸之  徐  涛  王莉萍  谭  晨

目    录

第一章  总 则	2

第二章  建设规模分类与项目构成	3

第三章  选址要求及场区用地面积	4

第四章  总体布局与建设要求	6

第一节  总体布局	6

第二节  建设要求	6

第五章 建筑面积指标	8

第六章  技术设备配置及要求	9

第七章  主要技术经济指标	10

附  录  各级监测台及中央监测站技术设备配置表	11

本建设标准用词和用语说明	18

# 总    则

- 为适应我国广播电视和网络视听监测监管事业发展需要，规范广播电视监测台（以下简称监测台）（站）的建设，提高监测台（站）建设项目决策和工程建设管理水平，在保障监测台（站）基本功能的前提下，充分发挥社会效益和投资效率，制定本建设标准。

- 本建设标准是监测台（站）科学决策、合理确定建设水平的全国统一标准；是编制、评估及审批监测台（站）建设项目建议书、可行性研究报告的主要依据；是审查项目工程初步设计及监督检查工程建设全过程的重要尺度。

- 本建设标准适用于监测台（站）以及广播电视和网络视听监测监管机构的新建、改建和扩建工程项目。

- 监测台（站）的建设应纳入国民经济、城乡建设和社会发展规划。

- 监测台（站）的建设必须遵守国家有关经济建设的法律、法规以及广播电视和网络视听事业发展政策，与经济社会发展水平相适应，正确处理需要与可能、现状与发展的关系，做到规模适宜、安全环保、运行平稳、经济适用。

- 监测台（站）的建设应坚持以人为本，在满足各项功能需要的同时，注重改善监测监管工作人员的工作环境，做到功能完善、布局合理、环境舒适、绿色智慧。

- 监测台（站）的建设除执行本建设标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范和定额、指标的规定。

# 第二章  建设规模分类与项目构成

- 监测台（站）建设规模根据监测范围、精度以及技术设备（见附录1）的不同要求划分为三级监测台以及中央监测站：

- 表1 监测台（站）建设规模分类

| - 分类 | - 监测范围 |
| --- | --- |
| - 一级监测台 | - 固定和移动监测全国广播电视播出的内容、质量和效果；监测境外广播电视对华广播动态；监测所在地广播电视频段的频谱状况；中波、短波信号测向定位；全国广播电视和网络视听节目内容及传播秩序监管。 |
| - 二级监测台 | - 固定和移动监测省辖区广播电视播出的内容、质量、效果；监测境外广播电视对华广播动态；监测所在地广播电视频段的频谱状况；所在地区广播电视和网络视听节目内容及传播秩序监管。 |
| - 三级监测台 | - 固定和移动监测市辖区广播电视播出的内容、质量和效果；监测所在地广播电视频率、频道收听、收看、收测情况；所在地区广播电视和网络视听节目内容及传播秩序监管。 |
| - 中央监测站 | - 监测指定地区中央广播电视播出质量和效果；监测境外广播电视对华广播动态；监测境外网络视听节目内容对华动态。 |

- 各级监测台及中央监测站的建设项目由场区、工作区场地、建筑物、建筑设备和技术设备设施构成。

- 场区包括工作区，中波、短波广播场强测试区，中波、短波测向定位场区和天线区等部分；

- 工作区场地包括建筑物占地、道路、绿地和室外活动场地等；中波、短波广播场强测试区和中波、短波测向定位场区场地包括建筑物占地、天线用地、道路和绿地等；天线区场地包括天线用地、道路和绿地等；

- 建筑物包括技术用房、资料室、档案室、文印室、培训室等业务用房，以及食堂及厨房、值班员宿舍、综合活动室、警卫用房等附属用房；

- 建筑设备由建筑给水排水系统、暖通空调设备、电气设备、通信设备、智能化设备、燃气设备等供配电系统、弱电系统、围墙、大门、道路、绿化、职工运动和警卫训练场地及器械等构成。

- 技术设备设施由监测监管技术设备、维护仪器及工具、天馈线系统等构成。

# 第三章  选址要求及场区用地面积

- 各级监测台及中央监测站选址要求应按《广播电视监测台场地技术要求》GY/T5085执行。

- 各级监测台及中央监测站的用地包括各场区建筑物占地、室外活动场地和绿化用地等，不包括工作区与地方公路、场强测试区、测向定位区等场区之间连接的专用道路的用地面积以及用地划拨红线退让距离。

- 各级监测台及中央监测站工作区用地面积不应大于表2规定值。

表2  监测台（站）工作区用地面积表

| 内容 | 用地面积（单位：hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级监测台 | 二级监测台 | 三级监测台 | 中央监测站 |
| 工作区 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |

- 一级、二级监测台中波、短波广播场强测试区和测向定位区用地面积不应大于表3规定值。

表3  一级、二级监测台中波、短波场强测试及测向定位场区用地面积表

| 内容 | 用地面积（单位：hm2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级监测台 | 二级监测台 |
| 中波、短波广播场强测试区 | 1.0 | 1.0 |
| 中波、短波测向定位区 | 2.0 | — |

- 各级监测台及中央监测站各类型单付监测接收天线用地面积指标不应大于表4规定值，实际用地面积根据工程任务计算确定。

表4  单付监测接收天线用地面积表

| 序号 | 天线名称 | 代号 | 用地面积(单位：hm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单鱼骨形天线 | XR2182004517 | 1.00 |
| 2 | 双鱼骨形天线 | YR2182004525 | 1.70 |
| 3 | 单对数周期天线 | DZ0.90.1832814 | 0.65 |
| 4 | 双对数周期天线 | DZ0.9250.244820 | 0.80 |
| 5 | 单菱形天线 | DL571.70.5 | 1.55 |

| 续表4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 天线名称 | 代号 | 用地面积(单位：hm2) |
|  |  | DL652.80.6 | 3.20 |
|  |  | DL6541 | 2.40 |
|  |  | DL7061.25 | 4.40 |
| 6 | 双菱形天线 | SL6541 | 3.00 |
|  |  | SL7061.25 | 4.80 |
| 7 | 迭菱形天线 | DIL6541 | 2.70 |
|  |  | DIL7061.25 | 4.70 |
| 8 | 角形天线 | — | 0.50 |
| 9 | 角笼形天线 | — | 0.50 |
| 10 | 单导线行波天线 | 按22根计算，每杆基础不大于2m2 | 0.004 |
| 11 | 短波接收馈线 | 按百米长馈线计算 | 0.03 |
| 12 | 短波固定对数周期天线（3-26MHz） | — | 0.65 |
| 13 | 短波转动对数周期天线（6-26MHz） | — | 0.65 |
| 14 | 短波多模多馈天线（3-26MHz） | — | 0.65 |
| 15 | 单塔中波天线（含地网） | — | 0.65 |
| 16 | 调频电视天线 | — | 0.01 |
| 17 | 卫星接收天线 | — | 0.01 |

# 第四章  总体布局与建设要求

## 第一节  总体布局

- 各级监测台及中央监测站内的场区应各自独立占地、布局合理，兼顾各场区间的交通联系，房屋建筑布局应满足监测监管任务的要求。

- 总体布局应优先布置天线，减少天线之间以及天线与建筑物之间的相互影响。

- 建筑物应按技术、安全及节约用地等要求进行合理布局。

- 外电高压架空线路距监测台及中央监测站保护距离应符合相关国家标准。

- 场强室应在台工作区边界围墙外独立设置，并距台工作区边界围墙应大于500m。

- 监测机房、高压变电室、场强室距有关建筑物及水井最小距离不应小于表5规定值。

表5  监测机房、高压变电室、场强室距有关建筑物及水井最小距离限值表

| 有关建筑物 | 最小距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各级监测台（站） 机房 |  |  | 各级监测台（站） 高压变电室 |  |  | 各级监测台（站） 场强室 |  |  |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 发电机房 | 50 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 汽车库 | 50 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 工作区围墙 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | — | — | — |
| 工作区围墙大门 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | — | — | — |
| 场强室外防护墙 | — | — | — | — | — | — | 50 | 30 | — |
| 场强室外大门 | — | — | — | — | — | — | 50 | 40 | — |
| 水井 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | — |

- 监测机房、值班员宿舍、警卫用房、训练场地宜远离噪声、强电磁干扰源。

- 警卫用房及训练场地宜远离值班员宿舍。

## 第二节  建设要求

- 各级监测台及中央监测站内建筑的设计和施工应遵循经济适用，有利监测的原则，应满足节能降耗、生态环保的要求，符合《广播电影电视建筑工程抗震设防分类标准》GY5060、《广播电影电视建筑设计防火标准》GY5067、《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》GY/T5061等要求。

- 监测监管机房建筑安装大屏幕的结构层净高应为4.2m～5.4m，机房设计应按《数据中心设计规范》GB50174和国家相关标准执行。

- 场强室建筑应满足如下要求：

一、场强室建筑宜为单层，场强室下应建高度1.5m夹层；

二、场强室建筑应采用木质材料，或对电磁波的吸收性能与木质相似的材料，场强测试区其他建筑不得超过场强室建筑高度，且均应采用砖木结构。

- 各级监测台及中央监测站与当地公路连接路面宽度应为4.5m～6.0m。围墙内场区主路宽度应为4.5m～6.0m，其他道路宽度应为3.0m～4.5m，各场区之间连接道路路面宽度不大于3.5m；天线场区内维修道路宽度不应大于3.0m。

- 各级监测台及中央监测站工作区（包括警卫用房）、天线区外应建高2.5m～3.0m防护围墙，围墙上安装安全防护设施，在特殊地区视当地情况可适当增加围墙高度。

# 第五章 建筑面积指标

- 各级监测台及中央监测站技术用房建筑面积指标不应大于表6的规定：

表6  各级监测台及中央监测站技术用房建筑面积

| 建设规模 | 广播电视监测(m2) | 广播电视和网络视听内容监管(m2) | 合计(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级监测台 | 2146 | 1140 | 3286 |
| 二级监测台 | 1363 | 568 | 1931 |
| 三级监测台/中央监测站 | 566 | 270 | 836 |

- 各级监测台及中央监测站附属用房建筑面积应符合以下要求：

一、食堂及厨房建筑面积按编制定员计算，100人及以下的，人均建筑面积为3.7m2；编制定员超过100人的，超出人员的人均建筑面积为2.6m2。

二、值班员宿舍人均建筑面积标准不应大于25m2，房间内应设置独立卫生间；

三、一级监测台宜设综合活动室，建筑面积不应大于500m2，地处偏远的二级、三级监测台及监测站可设综合活动室，建筑面积不应大于500m2；

四、一级监测台警卫用房建筑面积按照《武警内卫执勤部队营房建筑面积标准（试行）》或相关规定执行，二、三级监测台和监测站根据工作需要配置安保人员用房。

# 第六章  技术设备配置及要求

- 各级监测台及中央监测站的技术设备配置宜符合本建设标准附录要求。

- 各级监测台及中央监测站根据任务配置的主要维护仪器宜符合本建设标准附录要求。

- 各级监测台及中央监测站电源系统应符合下列要求：

一、电力负荷等级应为一级；

二、一级监测台应设置主备柴油发电机各一台，供电应满足机房技术设备、应急照明及通信等设备负荷

三、二级、三级监测台及中央监测站宜设置柴油发电机一台，供电应满足机房技术设备、应急照明及通信等设备负荷。

- 四、各级监测台及中央监测站应配备UPS电源，UPS电池组后备时间应满足主要技术设备工作30分钟以上。

- 各级监测台及中央监测站围墙内总电源线及场强测试区与测向定位区的供电线缆应采用地下敷设方式。

- 各级监测台及中央监测站广播电视和网络视听监测监管平台应互联互通、资源共享和智能协同。各级监测台及中央监测站应设置广播电视和网络视听监测监管业务及办公网。监测监管业务网络应设置专线与全国监测监管网及所辖遥控监测站点连接。

- 一级监测台应具备两路不同路由互联网通信专线，每路线路应满足监测台全部业务开展需要。

- 各级监测台及中央监测站技术业务系统应按国家和行业网络安全和数据安全相关制度标准规范进行建设，并符合等级保护、分类分级保障等有关要求。

- 各级监测台及中央监测站应设置安全防范设施及系统。

- 各级监测台及中央监测站应按照国家、行业相关标准要求及规定，配置给排水、防雷与接地、消防、暖通与空调等设施。

# 第七章  主要技术经济指标

- 各级监测台及中央监测站工程项目建设投资由建筑安装费、室外工程费、工艺设备费用、其他费用和预备费用组成。未包括建设用地征地、特殊地质处理、特殊构筑物、独立土石方、规划红线外配套设施等费用。

- 建筑安装费、室外工程费、工艺设备费、其他费用和预备费占项目建设投资的比例宜符合表6规定。

表6  各级监测台及中央监测站投资费用百分比

| 序号 | 监测台（站）类型 | 建筑安装费 | 室外工程费 | 工艺设备费 | 其他费用 | 预备费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级监测台 | 45%-55% | 10%-15% | 15%-25% | 10%-15% | 3%-6% |
| 2 | 二级监测台 | 40%-50% | 10%-15% | 20%-30% | 10%-15% | 3%-6% |
| 3 | 三级监测台 中央监测站 | 40%-50% | 10%-15% | 25%-35% | 10%-13% | 3%-6% |

注：1  本表中的工程费不包括特殊地质处理、独立土石方等的施工费用；

2  本表中的其他费用不包括建设征地费用和红线外供电、给排水、道路等的建设费用。

- 项目建设投资中的建筑工程费的投资估算，应符合国家及工程所在地的现行规定。

- 各级监测台及中央监测站项目的建设工期不宜超过表7的规定。

表7  监测台（站）建设工期

| 序号 | 地区类型 | 按项目类型划分的工期（日历天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级监测台 | 二级监测台 | 三级监测台 中央监测站 |
| 1 | Ⅰ类地区 | 536 | 396 | 396 |
| 2 | Ⅱ类地区 | 567 | 432 | 428 |
| 3 | Ⅲ类地区 | 608 | 468 | 459 |

注：1  本表中的工期是指建设项目或单项工程从开工至竣工验收所需的全部时间，按日历时间计算；

2  本表中的建设工期不包括因征地、返工、资源配置不到位、人力不可抗拒等因素影响而延误的工期。特殊地质处

理、独立土石方、规划红线外配套工程等可另计工期；

3  本表中的各类地区为：Ⅰ类地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵

州、云南、重庆、海南；Ⅱ类地区包括北京、天津、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏；Ⅲ类地区包括内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、青海、新疆。

- 各级监测台及中央监测站项目的经济评价，应按国家现行的建设项目经济评价方法与参数的规定执行。

# 附录  各级监测台及中央监测站技术设备配置表

表8-1  一级监测台广播监测、场强测量等设备基本配置表

| 序号 | 设备名称 | 广播质量室 | 境外监测室 | 场强室 | 测向定位控制室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中波、短波调幅广播专用接收机 | 2台 | 2台 | 1台 | — | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 2 | 调频广播专用接收机 | 2台 | — | — | — | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 3 | 高速搜索接收机 | 3台 | 1台 | — | — | — |
| 4 | 调幅度测量仪 | 2套 | — | — | — | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 5 | 控制台 | 1套 | 1套 | 1套 | — |  |
| 6 | 中波、短波场强仪及天馈线 | 2套 | — | 2套 | — | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 7 | 米波、分米波场强仪及天馈线 | 2套 | — | 2套 | — | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 8 | 系统软件 | 1套 | 1套 | 1套 | — | — |
| 9 | 录音系统 | 1套 | 1套 | 1套 | — | 每套1000路 |
| 10 | 频谱分析仪 | 1台 | — | 1台 | — | 9kHz－1GHz，以太网接口 |
| 11 | 测向设备 | — | — | — | 1套 | 含天线阵 |
| 12 | 天线交换系统 | — | — | — | — | 设计时依照天线数量、天线类型及天线参数指标确定。 |

注：根据任务要求增加相应设备配置

表8-2  一级监测台卫星广播电视监测主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用接收机 | 根据监测任务确定 | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 2 | 控制台 | 1套 | — |
| 3 | 低噪声下变频器 | 按天线数量定 | — |
| 4 | 功率分配器 | 根据系统构成配置 | — |
| 5 | 显示系统 | 1套 | — |
| 6 | 视频分析测试仪 | 1套 | — |
| 7 | 频谱分析仪 | 根据任务配置 | 100kHz-22GHz,带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 8 | 流媒体存储 | 1套 | — |
| 9 | 码流分析仪 | 根据任务配置 | 对每路载波频率进行监测 |
| 10 | 视、音频质量自动监测系统 | 2套 | 配置硬件与软件 |

表8-3  一级监测台频谱及测量设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频谱自动测试系统 | 1套 | 100kHz-22GHz带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 2 | 中波、短波调幅广播专用接收机 | 2台 | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 3 | 调频广播专用接收机 | 1台 | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 4 | 频谱分析仪 | 1套 | 100kHz-22GHz，以太网接口 |
| 5 | 监测控制台 | 1套 | — |
| 6 | 中波、短波、调频、电视频率测量系统 | 2套 | — |
| 7 | 高速搜索接收机 | 2台 | 频段根据要求选配 |
| 8 | 标准频率源设备 | 2台 | 频率稳定度应优于1x10-9/日 |
| 9 | 中波、短波、调频、电视场强测量系统 | 1套 | — |
| 10 | 调频、电视调制度测量系统 | 2套 | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |

表8-4  一级监测台有线电视监测设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制台 | 1套 | — |
| 2 | 显示系统 | 1套 | 配置硬件和控制软件 |
| 3 | 图形工作站 | 根据任务确定 | — |
| 4 | 频谱分析仪 | 1台 | — |
| 5 | 流媒体存储系统 | 1套 | 每套节目经压缩为低码流后可存储15天。 |
| 6 | 码流分析仪 | 2套 | — |
| 7 | 有线电视信号采集编码系统 | 1套 | 另配置10%备份 |
| 8 | 有线电视综合测量仪 | 2台 | — |
| 9 | 数字电视信号测试仪 | 2台 | — |

表8-5  一级监测台数字广播电视监测室设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制台 | 1套 | — |
| 2 | 显示系统 | 1套 | — |
| 3 | 图形工作站 | 根据任务确定 | — |
| 4 | 服务器 | 根据任务确定 | — |
| 5 | 磁盘阵列 | 根据任务确定 | — |
| 6 | 数字电视标准信号发生器 | 1台 | — |
| 7 | 移动多媒体监测系统 | 2套 | — |
| 8 | 数字电视标准信号调制器 | 1台 | — |
| 9 | 数字电视测试接收机 | 1台 | — |
| 10 | 数字电视图像质量分析仪 | 1台 | — |
| 11 | 频谱分析仪 | 1台 | — |
| 12 | 数字电视编码器 | 1台 | — |
| 13 | 测试解码器 | 1台 | — |

注：二、三级监测台（站）数字广播电视监测室设备参照此表配置。

表8-6  一级监测台广播电视和网络视听监看室设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制台 | 根据任务确定 | — |
| 2 | 显示系统 | 同上 | — |
| 3 | 图形工作站 | 同上 | — |
| 4 | 服务器 | 同上 | — |
| 5 | 磁盘阵列 | 同上 | — |
| 6 | 取证设备 | 同上 | — |
| 7 | 业务系统软件 | 同上 | — |

注：二、三级监测台（站）广播电视和网络视听监看室设备参照此表配置。

表8-7  一级监测台网络基础设施及网络和数据安全系统配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 根据任务确定 | — |
| 2 | 交换机 | 同上 | — |
| 3 | 服务器 | 同上 | — |
| 4 | 操作系统、数据库及配套软件 | 同上 | — |
| 5 | 防火墙 | 同上 | — |
| 6 | 入侵检测系统 | 同上 | — |
| 7 | 防病毒系统 | 同上 | — |
| 8 | 集中审计系统 | 同上 | — |
| 9 | 安全监测系统 | 同上 | — |

注：二、三级监测台（站）网络及数据安全设备参照此表配置。

表8-8  一级监测台监测专用车及车上监测设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用监测车 | 1辆 | — |
| 2 | 5000VA单相发电机 | 1台 | — |
| 3 | 全频段接收机 | 1台 | 9kHz－1GHz、带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 4 | 计算机 | 1台 | 工业用计算机 |
| 5 | 彩色打印机 | 1台 | — |
| 6 | 移动多媒体监测系统 | 1套 | — |
| 7 | 综合测试仪 | 1台 | 9kHz－1GHz，具备中波、短波、米波、分米波场强测量、调制度和带宽测量，以太网接口 |
| 8 | 频谱分析仪 | 1套 | 100kHz-22GHz，以太网接口 |
| 9 | 中波、短波、电视、调频接收天线 | 1套 | 电视、调频天线的方向及高度可调 |
| 10 | GPS全球定位仪 | 1套 | 带RS-232、RS-485、以太网接口 |
| 11 | 天线交换设备 | 1套 | 带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 12 | 天线升降杆 | 1台 | 能升至距离地面4-10m |
| 13 | 电子地图 | 1套 | — |
| 14 | 车载电话 | 1台 | — |
| 15 | 测向接收机 | 1台 | 双信道，30MHz-1000MHz，以太网接口 |
| 16 | 测向天线 | 1套 | 30MHz-1000MHz |

注：二、三级监测台（站）专用监测车参照此表配置。

表8-9  二级监测台主要监测技术设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 中波调频广播监测室 | 有线、卫星广播电视及频率监测室 | 场强及频谱监测室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中波、短波调幅广播专用接收机 | 2台 | 1台 | 1台 | — |
| 2 | 调频广播专用接收机 | 2台 | 1台 | 1台 | — |
| 3 | 调幅度测量仪（配相应调幅接收机） | 1套 | — | 1套 | — |
| 4 | 调频频偏测量仪（配相应解调器） | 1套 | — | 1套 | — |
| 5 | 中波、调频广播停播监录仪（配相应接收机或调谐器） | 2套 | — | — | — |
| 6 | 电视解调及显示系统 | — | 根据任务确定 | 1套 | — |

| 续表8-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 中波调频广播监测室 | 有线、卫星广播电视及频率监测室 |  | 场强及频 谱监测室 |  | 备注 |
| 7 | 可选行电视波形监视器 | — | 1.监测电视中心信号，1台 2.监测卫星信号，数量同卫星接收机 |  | — |  | — |
| 8 | 电视停播记录系统 | — | 1套 |  | — |  | — |
| 9 | 卫星接收天线，低噪声下变频器 | — | 根据任务配置 |  | — |  | 应满足行标GYJ37-88中一级站技术要求 |
| 10 | 功率分配器 | — | 按功能和任务配置 |  | — |  | — |
| 11 | 卫星接收机 | — | 根据任务配置 |  | — |  | — |
| 12 | 视频、音频分配器 | — | 按功能和任务配置 |  | — |  | — |
| 13 | 视频自动分析测试仪 | — | 1台 |  | — |  | — |
| 14 | 广播监听设备 | 1套（在中心广播节目源送至监测台情况下） |  | 1套（在卫星传送省台广播节目情况下） |  | — | — |
| 15 | 监测控制台 | 1套 |  | 1套 |  | 1套 | — |
| 16 | 中波、短波场强仪及天馈线 | 1套 |  | — |  | 1套 | 9kHz-30MHz，带RS-232、IEEE488、RS-485、以太网接口 |
| 17 | 中波、短波干扰场强仪 | — |  | — |  | 1台 | — |
| 18 | 米波、分米波场强仪及天馈线 | — |  | 1套 |  | 1套 | — |
| 19 | 标准频率源设备（中波、短波测频仪配套设备） | 1台 |  | — |  | 1台 | 频率稳定度应优于1×10-9/日带有校频设备 |
| 20 | 中波、短波测频仪 | — |  | — |  | 1台 | 精度≤1Hz |
| 21 | 频谱分析仪 | — |  | 1台 |  | — | 10kHz-1.8GHz,分辨率：10Hz |

| 续表8-9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 中波调频广播监测室 | 有线、卫星广播电视及频率监测室 |  | 场强及频 谱监测室 | 备注 |
| 22 | 硬盘录音、录像机 | 1套 | 1套 |  | — | — |
| 23 | 全频道电视解调器 | — |  | 1台 | — | — |
| 24 | 便携式高增益全频道接收天线 | — |  | 1套 | — | — |
| 25 | GPS全球定位仪 | — |  | 1套 | — | — |
| 26 | 有线电视综合测试仪 | — |  | 1台 | — | — |
| 27 | 码流分析仪 | — |  | 1台 | — | — |
| 28 | 天线交换系统 | — |  | — | — | 设计时依照天线数量、天线类型及天线参数指标确定。 |
| 29 | 计算机网络设备 | — |  | — | — | 根据任务确定 |
| 30 | 服务器 | — |  | — | — | 根据任务确定 |
| 31 | 存储系统 | — |  | — | — | 根据任务确定 |

注：特殊情况下，各监测室设备可相互适量调整，或定额数作少量增减。

表8-10  三级监测台主要监测技术设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 中波、调频广播监测室 | 有线、地面、电视监测室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中波广播接收机 | 2台 | — | — |
| 2 | 调频广播接收机 | 2台 | — | — |
| 3 | 中波调频调制度测量系统 | 2套 | — | — |
| 4 | 中波、调频停播监录系统 | 2套 | — | — |
| 5 | 有线电视采集编码系统 | — | 1套 | — |
| 6 | 地面电视采集编码系统 | — | 1套 | — |
| 7 | 显示系统 | — | 1套 | — |
| 8 | 视音频低码流存储系统 | — | 1套 | — |
| 9 | 天线交换系统 | — | — | 设计时依照天线数量、天线类型及天线参数指标确定。 |
| 10 | 控制台、机架 | 1套 | 1套 | — |

| 续表8-10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 中波、调频广播监测室 | 有线、地面、电视监测室 | 备注 |
| 11 | 计算机网络设备 | — | — | 根据任务确定 |
| 12 | 中波、短波场强仪 | 1套 | — | — |
| 13 | 调频电视场强仪 | — | 1套 | — |
| 14 | 时钟系统 | 1套 | 1套 | — |
| 15 | 服务器 |  |  | 根据任务确定 |
| 16 | 存储系统 |  |  | 根据任务确定 |

表8-11  中央监测站主要技术设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中波、短波调幅广播接收机 | 2台 | — |
| 2 | 调频广播接收机 | 10台 | — |
| 3 | 地面模拟、数字电视解调器 | 根据任务确定 | — |
| 4 | 有线模拟数字解调器 | 根据任务确定 | — |
| 5 | 中波、短波停播监录系统 | 2套 | — |
| 6 | 调频电视停播监录系统 | 2套 | — |
| 7 | 中波、短波、调频电视场强仪 | 1套 | — |
| 8 | 码流分析仪 | 1套 | — |
| 9 | 频率、调制度、频偏自动测量系统 | 1套 | — |
| 10 | 显示系统 | 根据任务确定 | — |
| 11 | 计算机网络设备 | 根据任务确定 | — |
| 12 | 视音频低码流存储系统 | 1套 | — |
| 13 | 时钟系统 | 1套 | — |
| 14 | 控制台、机架 | 1套 | — |

表8-12  各级监测台及中央监测站主要维护仪器配置表

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准信号发生器 | 1 | 根据任务 |
| 2 | 音频测试仪 | 1 | 根据任务 |
| 3 | 视频测试仪 | 1 | 根据任务 |
| 4 | 标准电视信号发生器 | 1 | 根据任务 |
| 5 | 网络分析仪 | 1 | 根据任务 |
| 6 | 光功率计 | 1 | 根据任务 |
| 7 | 数字式宽带示波器 | 1 | 根据任务 |

# 本建设标准用词和用语说明

- 为便于在执行本建设标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的

用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 本建设标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……

的规定”或“应按……执行”。